| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ……………………………………………………….. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ………………………………………………… Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |
| --- | --- |
| Πληροφορίες : ΚΑΚΑΪΔΗ ΤΖΕΝΗ Τηλέφωνο : 26510 07306 e-mail : supplies@uoi.gr | Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οικ. έτους 2025»

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών «Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α΄/147/08.08.2016) και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύουν,

- την υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)

- τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

- την υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061),

- την υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»

- την υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

- το με αρ. πρωτ. 45782/21-10-2025 με ΑΔΑΜ: 25REQ017774453 και ΑΔΑ: ΡΠΜΠ469Β7Η-052 πρωτογενές αίτημα για το οικονομικό έτος 2025

- τις με αρ. πρωτ. 46032/22-10-2025 με ΑΔΑΜ: 25REQ017780659 και ΑΔΑ: 9ΔΖΩ469Β7Η-ΘΘΚ και με αρ. πρωτ. 46033/22-10-2025 με ΑΔΑΜ: 25REQ017780727 και ΑΔΑ: 94ΓΩ469Β7Η-ΞΣ7 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

(σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 ως ισχύει)

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ασκούντα νόμιμα εμπορική δραστηριότητα, να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οικ. έτους 2025» μέχρι την

10/11/2025 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης να καταθέσετε σφραγισμένο τον φάκελο της προσφοράς σας στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος  Όροφος), αφού πρώτα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα Πρωτοκόλλου στο ίδιο κτίριο.

Επισημαίνουμε ότι κανένας ανοικτός φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός από το Τμήμα Προμηθειών και θα επιστρέφεται την ίδια ημέρα στον οικονομικό φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η αίτηση συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), η οποία συνοδεύει τον φάκελο προσφοράς, να κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 2ος όροφος) μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει τα εξής:

Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης 45110 Ιωάννινα Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………./…..-…-2025.» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οικ. έτους 2025»

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.uoi.gr.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος  Όροφος) στις

10/11/2025 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 π.μ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων - φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή προμήθειας.

- Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οικ. έτους 2025».

Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) με κωδικό αριθμό:

- 42512000-8 [Κλιματιστικές εγκαταστάσεις]

- 50000000-5 [Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης]

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.964,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 24% 29.810,00€).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

| Α/Α | Αναλυτική Περιγραφή Δαπάνης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) | Καθαρή αξία | Φ.Π.Α | Τελική Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα 9.000 Btu/h | 15 | 630,00€ | 9.450,00€ | 2.268,00€ | 11.718,00€ |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα 12.000 Btu/h | 14 | 680,00€ | 9.520,00€ | 2.284,80€ | 11.804,80€ |
| 3 | Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπας | 3 | 3.080,00€ | 9.240,00€ | 2.127,60€ | 11.457,60€ |
| 4 | Εργασίες και υλικά εγκατάστασης και απεγκατάστασης κλιματιστικών | 32 | 50,00€ | 1.600,00€ | 981,00€ | 1.984,00€ |
| Σύνολο κόστους απαιτούμενης δαπάνης : |  |  |  |  |  | 36.964,40€ |

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές για:

Κλιματιστικές μονάδες τοίχου 9.000 Btu/h και 12.000 Btu/h

- Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη ≥ Α++ και τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης ≥ Α++

- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO mode)

- Με 24ωρη λειτουργία χρονοδιακόπτη

- Φίλτρο αέρα  το οποίο εξουδετερώνει ενοχλητικές οσμές

- Ικανότητα αφύγρανσης

- Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze-up protection)

- Λειτουργία smart inverter

- Φίλτρο ιονισμού

- Στάθμη ηχητικής ισχύος   της μονάδας εσωτερικού χώρου ≤ 60 db (A) re pw2

- Στάθμη  ηχητικής  ισχύος  της μονάδας  εξωτερικού χώρου ≤ 65 db (A) re pw2

- Ψυκτικό υγρό R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του με GWP (Global Warning Potential-δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) ≤675

- Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης

- Χειρισμός  λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μέσω τηλεχειριστηρίου

- Το κλιματιστικό μηχάνημα φέρει σήμανση CE. Με την τεχνική προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης  ΕΕ» του κατασκευαστή

- Το κλιματιστικό μηχάνημα έχει πιστοποίηση της Eurovent σε ισχύ ή ισοδύναμη. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό για το προσφερόμενο μοντέλο κλιματιστικού μηχανήματος

Προδιαγραφές για:

Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπας

- Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split unit), επιδαπέδια τύπου ντουλάπας, τεχνολογίας inverter, με τηλεχειριστήριο.

- Μηχάνημα διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, καινούριο ως προς όλα τα μέρη του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής)

- Τύπος κλιματιστικής μονάδας: διαιρούμενου τύπου (split unit), με εμφανή εσωτερική μονάδα, τεχνολογίας inverter

- Ισχύς ψυκτικής ικανότητας: 48.000 Btu/h ή 14 kW

- Ισχύς θερμικής ικανότητας: 52.900 Btu/h ή 15,5 kW

- Ενεργειακή κλάση ψύξης, τουλάχιστον: Α++

- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης, τουλάχιστον: Α+ (μέση  ζώνη)

- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης, τουλάχιστον Α+++ (θερμή ζώνη)

- Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας: ≤ 55 db (στο max)

- Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας: ≤ 66 db

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R-32

### Εγκατάσταση

- Η προμήθεια θα περιλαμβάνει και την πλήρη εγκατάσταση (σωληνώσεις χαλκού, καλωδιώσεις, στηρίγματα, υλικά σύνδεσης, αποχέτευση συμπυκνωμάτων).

- Όλες οι μονάδες θα εγκατασταθούν σε θέσεις που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

- Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

### Εγγύηση – Συντήρηση

- Οι προμηθευτές θα παρέχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για τον συνολικό εξοπλισμό και 5 ετών για τον συμπιεστή.

- Θα διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τον πρώτο έλεγχο/συντήρηση μετά την εγκατάσταση χωρίς πρόσθετη χρέωση. Ως χρόνος εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

- Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων καλής λειτουργίας ορίζεται η ημερομηνία  παραλαβής εκάστου μηχανήματος  και της εγκατάστασής του. Οι εγγυήσεις και η βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών γίνονται δεκτά ως πρωτότυπα και ως απλά ευκρινή αντίγραφα.

### Παραλαβή

- Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, μετά την επιτυχή εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία όλων των μονάδων.

- Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 7112ΑΑ και Κ.Α.Ε. 0879ΑΑ σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025 ως εξής:

| Οικονομικό έτος 2025 | Κ.Α.Ε. 7112ΑΑ Κ.Α.Ε. 0879ΑΑ | Ποσό: 34.980,40€ Ποσό: 1.984,00€ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 36.964,40€ |
| --- | --- | --- | --- |

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης δαπάνης με αρ. πρωτ. 45782/21-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017774453 και ΑΔΑ: ΡΠΜΠ469Β7Η-052  – Πρωτογενές αίτημα) και οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 46032/22-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017780659 και ΑΔΑ: 9ΔΖΩ469Β7Η-ΘΘΚ) και με αρ. πρωτ. 46033/22-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017780727 και ΑΔΑ: 94ΓΩ469Β7Η-ΞΣ7), για το οικονομικό έτος 2025 και έλαβαν α/α 1338 και α/α 1339 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 80/2016,  σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α` 143).

- Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας και των υπηρεσιών (οι απαιτήσεις των Παραρτημάτων είναι απαράβατες με ποινή αποκλεισμού).

- Δημοσιότητα

Η παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016) και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη διεύθυνση: www.uoi.gr

- Γενικοί όροι προσφορών

  - Η τιμή της προσφοράς δίνεται σε ευρώ (€).

  - Η προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου.

  - Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  - Προσφορά η οποία θα αναφέρεται σε μέρος και όχι στο σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης καθώς και εκπρόθεσμη προσφορά δε θα λαμβάνεται υπόψη.

  - Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα δε θα γίνονται δεκτές.

  - Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκες κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

  - Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της παρούσας πρόσκλησης. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/206 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, για το σκοπό της αξιολόγησης της προσφοράς και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

- Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Η προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα:

- Δήλωση συμμόρφωσης.

- Οικονομική προσφορά.

- Απόσπασμα Ποινικού μητρώου τελευταίου τρίμηνου. Η υποχρέωση προσκόμισης του εν λόγω αποσπάσματος αφορά και τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

- Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι:

- αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,

- τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους (6 μήνες)

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,

- δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

- δεν τελούν σε καμιά από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,

- δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου

- Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο θα προκύπτει ότι τα ως άνω φυσικά πρόσωπα δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

- Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η., έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

- Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της ή από ημερομηνία που θα συμφωνηθεί.

- Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

  - Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

  - Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 ως ισχύει, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

  - Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

  - Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

  - Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

  - Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

  - Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 133 του ν. 4412/2016 «Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης».

  - Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

- Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ή στο 100% με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 ως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

- Πρωτόκολλο (πρακτικό) οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της εκάστοτε προμήθειας - υπηρεσίας το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αρχής με το οποίο θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που αφορά η πληρωμή, ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

- Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΔΑΜ της σύμβασης.

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Κάθε άλλο έγγραφο / πιστοποιητικό κλπ. που εκ του νόμου απαιτείται και ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ειδικότερα βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύει).

β) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Επισημαίνεται ότι τυχόν αύξηση του ΦΠΑ όπως και περαιτέρω αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας Αρχής, μειουμένου αναλόγως του συμβατικού τιμήματος.

- Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης

Η παραλαβή της προμήθειας και των υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή παρακολούθησης που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης και η διαχείρισή της διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, η οποία και εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων, λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

| Συνημμένα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Δήλωση συμμόρφωσης - Έντυπο οικονομικής προσφοράς - Προϋπολογισμός | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ Κ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

| ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |  |
| --- | --- |
|  | ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: | Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην πρόσκληση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οικ. έτους 2025», συνολικού προϋπολογισμού 36.964,40€ με ΦΠΑ 24% (29.810,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%). |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΦΜ: |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  |
| FAX: |  |
| e-mail: |  |
|  | Ο ΑΙΤΩΝ |
|  | (Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος) |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη στήλη: «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

- Κλιματιστικές μονάδες τοίχου 9.000 Btu/h και 12.000 Btu/h

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη ≥ Α++ και τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης ≥ Α++ | ΝΑΙ |  |
| 1.2 | Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO mode) | ΝΑΙ |  |
| 1.3 | Με 24ωρη λειτουργία χρονοδιακόπτη | ΝΑΙ |  |
| 1.4 | Φίλτρο αέρα το οποίο εξουδετερώνει ενοχλητικές οσμές | ΝΑΙ |  |
| 1.5 | Ικανότητα αφύγρανσης | ΝΑΙ |  |
| 1.6 | Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze-up protection) | ΝΑΙ |  |
| 1.7 | Λειτουργία smart inverter | ΝΑΙ |  |
| 1.8 | Φίλτρο ιονισμού | ΝΑΙ |  |
| 1.9 | Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού χώρου ≤ 60 db (A) re pw2 | ΝΑΙ |  |
| 1.10 | Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εξωτερικού χώρου ≤ 65 db (A) re pw2 | ΝΑΙ |  |
| 1.11 | Ψυκτικό υγρό R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του με GWP (Global Warning Potential-δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) ≤675 | ΝΑΙ |  |
| 1.12 | Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |
| 1.13 | Χειρισμός λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μέσω τηλεχειριστηρίου | ΝΑΙ |  |
| 1.14 | Το κλιματιστικό μηχάνημα φέρει σήμανση CE. Με την τεχνική προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| 1.15 | Το κλιματιστικό μηχάνημα έχει πιστοποίηση της Eurovent σε ισχύ ή ισοδύναμη. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό για το προσφερόμενο μοντέλο κλιματιστικού μηχανήματος | ΝΑΙ |  |

2. Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπα Ψ: 48.000 Btu/h, Θ: 52.900 Btu/h

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split unit), επιδαπέδια τύπου ντουλάπας, τεχνολογίας inverter, με τηλεχειριστήριο. | ΝΑΙ |  |
| 2.2 | Μηχάνημα διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, καινούριο ως προς όλα τα μέρη του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής) | ΝΑΙ |  |
| 2.3 | Τύπος κλιματιστικής μονάδας: διαιρούμενου τύπου (split unit), με εμφανή εσωτερική μονάδα, τεχνολογίας inverter | ΝΑΙ |  |
| 2.4 | Ισχύς ψυκτικής ικανότητας: 48.000 Btu/h ή 14 kW | ΝΑΙ |  |
| 2.5 | Ισχύς θερμικής ικανότητας: 52.900 Btu/h ή 15,5 kW | ΝΑΙ |  |
| 2.6 | Ενεργειακή κλάση ψύξης, τουλάχιστον: Α++ | ΝΑΙ |  |
| 2.7 | Ενεργειακή κλάση θέρμανσης, τουλάχιστον: Α+ (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |
| 2.8 | Ενεργειακή κλάση θέρμανσης, τουλάχιστον Α+++ (θερμή ζώνη) | ΝΑΙ |  |
| 2.9 | Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας: ≤ 55 db (στο max) | ΝΑΙ |  |
| 2.10 | Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας: ≤ 66 db | ΝΑΙ |  |
| 2.11 | Τύπος ψυκτικού υγρού: R-32 | ΝΑΙ |  |

3. Εγκατάσταση

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Η προμήθεια θα περιλαμβάνει και την πλήρη εγκατάσταση (σωληνώσεις χαλκού, καλωδιώσεις, στηρίγματα, υλικά σύνδεσης, αποχέτευση συμπυκνωμάτων). | ΝΑΙ |  |
| 3.2 | Όλες οι μονάδες θα εγκατασταθούν σε θέσεις που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. | ΝΑΙ |  |
| 3.3 | Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. | ΝΑΙ |  |

4. Εγγύηση – Συντήρηση

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Οι προμηθευτές θα παρέχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών για τον συνολικό εξοπλισμό και 5 ετών για τον συμπιεστή. |  |  |
| 4.2 | Θα διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη. |  |  |
| 4.3 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τον πρώτο έλεγχο/συντήρηση μετά την εγκατάσταση χωρίς πρόσθετη χρέωση. Ως χρόνος εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής. |  |  |
| 4.4 | Ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων καλής λειτουργίας ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής εκάστου μηχανήματος και της εγκατάστασής του. Οι εγγυήσεις και η βεβαίωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών γίνονται δεκτά ως πρωτότυπα και ως απλά ευκρινή αντίγραφα. |  |  |

4. Παραλαβή

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, μετά την επιτυχή εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία όλων των μονάδων. | ΝΑΙ |  |

|  | Ιωάννινα, ____ / _____ / 2025 |
| --- | --- |
|  | (ημερομηνία συμπλήρωσης) |
|  | Ο προσφέρων |
|  | (υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Αναλυτική Περιγραφή Δαπάνης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α) | Καθαρή Αξία | Φ.Π.Α. | Τελική Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα 9.000 Btu/h | 15 | 630,00€ | 9.450,00€ | 2.268,00€ | 11.718,00€ |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα 12.000 Btu/h | 14 | 680,00€ | 9.520,00€ | 2.284,80€ | 11.804,80€ |
| 3 | Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπας | 3 | 3.080,00€ | 9.240,00€ | 2.127,60€ | 11.457,60€ |
| 4 | Εργασίες και υλικά εγκατάστασης και απεγκατάστασης κλιματιστικών | 32 | 50,00€ | 1.600,00€ | 981,00€ | 1.984,00€ |
| Σύνολο κόστους απαιτούμενης δαπάνης |  |  |  |  |  | 36.964,40€ |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οικ. έτους 2025», καθώς  και  των  συνθηκών  εκτέλεσης  της  προμήθειας  αυτής, υποβάλλω  την  παρούσα  προσφορά  και  δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως  και  χωρίς  επιφύλαξη  και  αναλαμβάνω  την  εκτέλεση της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

| Α/Α | Αναλυτική Περιγραφή Δαπάνης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α) | Καθαρή Αξία | Φ.Π.Α. | Τελική Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα 9.000 Btu/h | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα 12.000 Btu/h | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπας | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Εργασίες και υλικά εγκατάστασης και απεγκατάστασης κλιματιστικών | 32 |  |  |  |  |
| Σύνολο καθαρής αξίας δαπάνης |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο κόστους απαιτούμενης δαπάνης |  |  |  |  |  |  |

|  | Ιωάννινα, ____ / _____ / 2025 |
| --- | --- |
|  | (ημερομηνία συμπλήρωσης) |
|  | Ο προσφέρων |
|  | (υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) |